## Лист1
РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ ПО ОБЪЕКТУ Верхняя тойма дом 1
№ помещения | Наименование помещения | Темп внутреннего воздуха | Характеристика ограждения | [5 empty] | Коэфф-т теплопередачи k, Вт/(м2*С) | Расчетная разность температур (tв-tн)n | Основные теплопотери Q осн, Вт | Потери, % |  | Сумма добавочных теплопотерь | Общие теплопотери Q общ, Вт | Теплопотери за счет инфильтрации | Общие теплопотери по помещению
|  |  | наименование | сторона света | Размеры |  | Площадь F, м2 | Коэфф-т n |  |  |  | на стороны света | прочие (угловые)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Лестничная клетка | подъезд 1 | 21 | НС |  | 2.64 | 7.5 | 19.8 | 1 | 0,2826 | 55 | 307.7514 | 10 | 5 | 4.6163 | 312.3677 | - | 1000.0816
|  | 21 | ДВ |  | 1.31 | 2.1 | 2.751 | 1 | 1.1628 | 55 | 175.9375 | 10 | 5 | 2.6391 | 178.5765 | -
|  | 21 | ПЛ |  |  |  | 21.2 | 1 | 0,2151 | 55 | 250.8066 | 10 | 5 | 3.7621 | 254.5687
|  | 21 | ПТ |  |  |  | 21.2 | 1 | 0,2151 | 55 | 250.8066 | 10 | 5 | 3.7621 | 254.5687
1 кв | кухня | 21 | НС |  | 2.955 | 2.5 | 7.3875 | 1 | 0,2826 | 55 | 114.8239 | 10 | 5 | 1.7224 | 116.5463 | - | 2138.4456
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 8.01 | 1 | 0,2151 | 55 | 94.7623 | 10 | 5 | 1.4214 | 96.1837 | -
| спальня | 21 | НС |  | 2.45 | 2,5 | 6.125 | 1 | 0,2826 | 55 | 95.2009 | 10 | 5 | 1.428 | 96.6289 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 9.17 | 1 | 0,2151 | 55 | 108.4857 | 10 | 5 | 1.6273 | 110.113
| спальня | 21 | НС |  | 2.55 | 2,5 | 6.375 | 1 | 0,2826 | 55 | 99.0866 | 10 | 5 | 1.4863 | 100.5729
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 10.12 | 1 | 0,2151 | 55 | 119.7247 | 10 | 5 | 1.7959 | 121.5205
| гостиная | 21 | НС |  | 3.25 | 2,5 | 8.125 | 1 | 0,2826 | 55 | 126.2869 | 10 | 5 | 1.8943 | 128.1812
|  | 21 | НС |  | 5.28 | 2,5 | 13.2 | 1 | 0,2826 | 55 | 205.1676 | 10 | 5 | 3.0775 | 208.2451
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 16.91 | 1 | 0,2151 | 55 | 200.0538 | 10 | 5 | 3.0008 | 203.0546
2 кв | спальня | 21 | НС |  | 2.825 | 2,5 | 7.0625 | 1 | 0,2826 | 55 | 109.7724 | 10 | 5 | 1.6466 | 111.419 |  | 1704.2615
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 11.01 | 1 | 0,2151 | 55 | 130.2538 | 10 | 5 | 1.9538 | 132.2076
| гостиная | 21 | НС |  | 4.18 | 2,5 | 10.45 | 1 | 0,2826 | 55 | 162.4244 | 10 | 5 | 2.4364 | 164.8607 | -
|  | 21 | НС |  | 3.948 | 2,5 | 9.87 | 1 | 0,2826 | 55 | 153.4094 | 10 | 5 | 2.3011 | 155.7106
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 16.33 | 1 | 0,2151 | 55 | 193.1921 | 10 | 5 | 2.8979 | 196.0899
| кухня | 21 | НС |  | 3.05 | 2,5 | 7.625 | 1 | 0,2826 | 55 | 118.5154 | 10 | 5 | 1.7777 | 120.2931
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 8.09 | 1 | 0,2151 | 55 | 95.7087 | 10 | 5 | 1.4356 | 97.1444
3 кв | кухня | 21 | НС |  | 3.148 | 2,5 | 7.87 | 1 | 0,2826 | 55 | 122.3234 | 10 | 5 | 1.8349 | 124.1583 |  | 1497.6163
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 8.07 | 1 | 0,2151 | 55 | 95.4721 | 10 | 5 | 1.4321 | 96.9042
| спальня | 21 | НС |  | 2.6 | 2,5 | 6.5 | 1 | 0,2826 | 55 | 101.0295 | 10 | 5 | 1.5154 | 102.5449 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 10.16 | 1 | 0,2151 | 55 | 120.1979 | 10 | 5 | 1.803 | 122.0008
| гостиная | 21 | НС |  | 3.25 | 2,5 | 8.125 | 1 | 0,2826 | 55 | 126.2869 | 10 | 5 | 1.8943 | 128.1812 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 16.43 | 1 | 0,2151 | 55 | 194.3751 | 10 | 5 | 2.9156 | 197.2907
4 кв | гостиная | 21 | НС |  | 3.23 | 2,5 | 8.075 | 1 | 0,2826 | 55 | 125.5097 | 10 | 5 | 1.8826 | 127.3924 | - | 1479.7403
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 16.74 | 1 | 0,2151 | 55 | 198.0426 | 10 | 5 | 2.9706 | 201.0132
| спальня | 21 | НС |  | 2.46 | 2,5 | 6.15 | 1 | 0,2826 | 55 | 95.5895 | 10 | 5 | 1.4338 | 97.0233 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 10.15 | 1 | 0,2151 | 55 | 120.0796 | 10 | 5 | 1.8012 | 121.8808
| кухня | 21 | НС |  | 2.325 | 2,5 | 5.8125 | 1 | 0,2826 | 55 | 90.3437 | 10 | 5 | 1.3552 | 91.6988 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 9.51 | 1 | 0,2151 | 55 | 112.5081 | 10 | 5 | 1.6876 | 114.1957
5 кв | гостиная | 21 | НС |  | 3.653 | 2,5 | 9.1325 | 1 | 0,2826 | 55 | 141.9464 | 10 | 5 | 2.1292 | 144.0756 | - | 1543.8014
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 19.03 | 1 | 0,2151 | 55 | 225.1344 | 10 | 5 | 3.377 | 228.5114
| спальня | 21 | НС |  | 3.06 | 2,5 | 7.65 | 1 | 0,2826 | 55 | 118.904 | 10 | 5 | 1.7836 | 120.6875 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 11.25 | 1 | 0,2151 | 55 | 133.0931 | 10 | 5 | 1.9964 | 135.0895
| кухня | 21 | НС |  | 3.455 | 2,5 | 8.6375 | 1 | 0,2826 | 55 | 134.2527 | 10 | 5 | 2.0138 | 136.2665 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 9.38 | 1 | 0,2151 | 55 | 110.9701 | 10 | 5 | 1.6646 | 112.6346 | -
6 кв | кухня | 21 | НС |  | 2.955 | 2.5 | 7.3875 | 1 | 0,2826 | 55 | 114.8239 | 10 | 5 | 1.7224 | 116.5463 | - | 1607.5738
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
| спальня | 21 | НС |  | 2.45 | 2,5 | 6.125 | 1 | 0,2826 | 55 | 95.2009 | 10 | 5 | 1.428 | 96.6289 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
| спальня | 21 | НС |  | 2.55 | 2,5 | 6.375 | 1 | 0,2826 | 55 | 99.0866 | 10 | 5 | 1.4863 | 100.5729
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
| гостиная | 21 | НС |  | 3.25 | 2,5 | 8.125 | 1 | 0,2826 | 55 | 126.2869 | 10 | 5 | 1.8943 | 128.1812
|  | 21 | НС |  | 5.28 | 2,5 | 13.2 | 1 | 0,2826 | 55 | 205.1676 | 10 | 5 | 3.0775 | 208.2451
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
7 кв | спальня | 21 | НС |  | 2.825 | 2,5 | 7.0625 | 1 | 0,2826 | 55 | 109.7724 | 10 | 5 | 1.6466 | 111.419 |  | 1278.8196
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
| гостиная | 21 | НС |  | 4.18 | 2,5 | 10.45 | 1 | 0,2826 | 55 | 162.4244 | 10 | 5 | 2.4364 | 164.8607 | -
|  | 21 | НС |  | 3.948 | 2,5 | 9.87 | 1 | 0,2826 | 55 | 153.4094 | 10 | 5 | 2.3011 | 155.7106
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
| кухня | 21 | НС |  | 3.05 | 2,5 | 7.625 | 1 | 0,2826 | 55 | 118.5154 | 10 | 5 | 1.7777 | 120.2931
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
8 кв | кухня | 21 | НС |  | 3.148 | 2,5 | 7.87 | 1 | 0,2826 | 55 | 122.3234 | 10 | 5 | 1.8349 | 124.1583 |  | 1081.4205
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
| спальня | 21 | НС |  | 2.6 | 2,5 | 6.5 | 1 | 0,2826 | 55 | 101.0295 | 10 | 5 | 1.5154 | 102.5449 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
| гостиная | 21 | НС |  | 3.25 | 2,5 | 8.125 | 1 | 0,2826 | 55 | 126.2869 | 10 | 5 | 1.8943 | 128.1812 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
9 кв | гостиная | 21 | НС |  | 3.23 | 2,5 | 8.075 | 1 | 0,2826 | 55 | 125.5097 | 10 | 5 | 1.8826 | 127.3924 | - | 1042.6507
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
| спальня | 21 | НС |  | 2.46 | 2,5 | 6.15 | 1 | 0,2826 | 55 | 95.5895 | 10 | 5 | 1.4338 | 97.0233 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
| кухня | 21 | НС |  | 2.325 | 2,5 | 5.8125 | 1 | 0,2826 | 55 | 90.3437 | 10 | 5 | 1.3552 | 91.6988 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
10 кв | гостиная | 21 | НС |  | 3.653 | 2,5 | 9.1325 | 1 | 0,2826 | 55 | 141.9464 | 10 | 5 | 2.1292 | 144.0756 | - | 1067.5658
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
| спальня | 21 | НС |  | 3.06 | 2,5 | 7.65 | 1 | 0,2826 | 55 | 118.904 | 10 | 5 | 1.7836 | 120.6875 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
| кухня | 21 | НС |  | 3.455 | 2,5 | 8.6375 | 1 | 0,2826 | 55 | 134.2527 | 10 | 5 | 2.0138 | 136.2665 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
11 кв | кухня | 21 | НС |  | 2.955 | 2.5 | 7.3875 | 1 | 0,2826 | 55 | 114.8239 | 10 | 5 | 1.7224 | 116.5463 | - | 2138.4456
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 8.01 | 1 | 0,2151 | 55 | 94.7623 | 10 | 5 | 1.4214 | 96.1837 | -
| спальня | 21 | НС |  | 2.45 | 2,5 | 6.125 | 1 | 0,2826 | 55 | 95.2009 | 10 | 5 | 1.428 | 96.6289 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 9.17 | 1 | 0,2151 | 55 | 108.4857 | 10 | 5 | 1.6273 | 110.113
| спальня | 21 | НС |  | 2.55 | 2,5 | 6.375 | 1 | 0,2826 | 55 | 99.0866 | 10 | 5 | 1.4863 | 100.5729
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 10.12 | 1 | 0,2151 | 55 | 119.7247 | 10 | 5 | 1.7959 | 121.5205
| гостиная | 21 | НС |  | 3.25 | 2,5 | 8.125 | 1 | 0,2826 | 55 | 126.2869 | 10 | 5 | 1.8943 | 128.1812
|  | 21 | НС |  | 5.28 | 2,5 | 13.2 | 1 | 0,2826 | 55 | 205.1676 | 10 | 5 | 3.0775 | 208.2451
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 16.91 | 1 | 0,2151 | 55 | 200.0538 | 10 | 5 | 3.0008 | 203.0546
12 кв | спальня | 21 | НС |  | 2.825 | 2,5 | 7.0625 | 1 | 0,2826 | 55 | 109.7724 | 10 | 5 | 1.6466 | 111.419 |  | 1704.2615
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 11.01 | 1 | 0,2151 | 55 | 130.2538 | 10 | 5 | 1.9538 | 132.2076
| гостиная | 21 | НС |  | 4.18 | 2,5 | 10.45 | 1 | 0,2826 | 55 | 162.4244 | 10 | 5 | 2.4364 | 164.8607 | -
|  | 21 | НС |  | 3.948 | 2,5 | 9.87 | 1 | 0,2826 | 55 | 153.4094 | 10 | 5 | 2.3011 | 155.7106
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 16.33 | 1 | 0,2151 | 55 | 193.1921 | 10 | 5 | 2.8979 | 196.0899
| кухня | 21 | НС |  | 3.05 | 2,5 | 7.625 | 1 | 0,2826 | 55 | 118.5154 | 10 | 5 | 1.7777 | 120.2931
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 8.09 | 1 | 0,2151 | 55 | 95.7087 | 10 | 5 | 1.4356 | 97.1444
13 кв | кухня | 21 | НС |  | 3.148 | 2,5 | 7.87 | 1 | 0,2826 | 55 | 122.3234 | 10 | 5 | 1.8349 | 124.1583 |  | 1497.6163
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 8.07 | 1 | 0,2151 | 55 | 95.4721 | 10 | 5 | 1.4321 | 96.9042
| спальня | 21 | НС |  | 2.6 | 2,5 | 6.5 | 1 | 0,2826 | 55 | 101.0295 | 10 | 5 | 1.5154 | 102.5449 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 10.16 | 1 | 0,2151 | 55 | 120.1979 | 10 | 5 | 1.803 | 122.0008
| гостиная | 21 | НС |  | 3.25 | 2,5 | 8.125 | 1 | 0,2826 | 55 | 126.2869 | 10 | 5 | 1.8943 | 128.1812 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 16.43 | 1 | 0,2151 | 55 | 194.3751 | 10 | 5 | 2.9156 | 197.2907
14 кв | гостиная | 21 | НС |  | 3.23 | 2,5 | 8.075 | 1 | 0,2826 | 55 | 125.5097 | 10 | 5 | 1.8826 | 127.3924 | - | 1479.7403
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 16.74 | 1 | 0,2151 | 55 | 198.0426 | 10 | 5 | 2.9706 | 201.0132
| спальня | 21 | НС |  | 2.46 | 2,5 | 6.15 | 1 | 0,2826 | 55 | 95.5895 | 10 | 5 | 1.4338 | 97.0233 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 10.15 | 1 | 0,2151 | 55 | 120.0796 | 10 | 5 | 1.8012 | 121.8808
| кухня | 21 | НС |  | 2.325 | 2,5 | 5.8125 | 1 | 0,2826 | 55 | 90.3437 | 10 | 5 | 1.3552 | 91.6988 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 9.51 | 1 | 0,2151 | 55 | 112.5081 | 10 | 5 | 1.6876 | 114.1957
15 кв | гостиная | 21 | НС |  | 3.653 | 2,5 | 9.1325 | 1 | 0,2826 | 55 | 141.9464 | 10 | 5 | 2.1292 | 144.0756 | - | 1543.8014
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 19.03 | 1 | 0,2151 | 55 | 225.1344 | 10 | 5 | 3.377 | 228.5114
| спальня | 21 | НС |  | 3.06 | 2,5 | 7.65 | 1 | 0,2826 | 55 | 118.904 | 10 | 5 | 1.7836 | 120.6875 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 11.25 | 1 | 0,2151 | 55 | 133.0931 | 10 | 5 | 1.9964 | 135.0895
| кухня | 21 | НС |  | 3.455 | 2,5 | 8.6375 | 1 | 0,2826 | 55 | 134.2527 | 10 | 5 | 2.0138 | 136.2665 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 9.38 | 1 | 0,2151 | 55 | 110.9701 | 10 | 5 | 1.6646 | 112.6346 | -
Лестничная клетка | подъезд 2 | 21 | НС |  | 2.64 | 7.5 | 19.8 | 1 | 0,2826 | 55 | 307.7514 | 10 | 5 | 4.6163 | 312.3677 | - | 1000.0816
|  | 21 | ДВ |  | 1.31 | 2.1 | 2.751 | 1 | 1.1628 | 55 | 175.9375 | 10 | 5 | 2.6391 | 178.5765
|  | 21 | ПЛ |  |  |  | 21.2 | 1 | 0,2151 | 55 | 250.8066 | 10 | 5 | 3.7621 | 254.5687
|  | 21 | ПТ |  |  |  | 21.2 | 1 | 0,2151 | 55 | 250.8066 | 10 | 5 | 3.7621 | 254.5687
16 кв | кухня | 21 | НС |  | 3.955 | 2,5 | 9.8875 | 1 | 0,2826 | 55 | 153.6814 | 10 | 5 | 2.3052 | 155.9866 |  | 1639.9312
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 10.74 | 1 | 0,2151 | 55 | 127.0596 | 10 | 5 | 1.9059 | 128.9655
| спальня | 21 | НС |  | 3.06 | 2,5 | 7.65 | 1 | 0,2826 | 55 | 118.904 | 10 | 5 | 1.7836 | 120.6875 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 11.25 | 1 | 0,2151 | 55 | 133.0931 | 10 | 5 | 1.9964 | 135.0895
| гостиная | 21 | НС |  | 3.655 | 2,5 | 9.1375 | 1 | 0,2826 | 55 | 142.0242 | 10 | 5 | 2.1304 | 144.1545
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 19.03 | 1 | 0,2151 | 55 | 225.1344 | 10 | 5 | 3.377 | 228.5114
17 кв | кухня | 21 | НС |  | 2.325 | 2.5 | 5.8125 | 1 | 0,2826 | 55 | 90.3437 | 10 | 5 | 1.3552 | 91.6988 | - | 1941.0167
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 9.51 | 1 | 0,2151 | 55 | 112.5081 | 10 | 5 | 1.6876 | 114.1957 | -
| спальня | 21 | НС |  | 2.46 | 2,5 | 6.15 | 1 | 0,2826 | 55 | 95.5895 | 10 | 5 | 1.4338 | 97.0233 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 10.15 | 1 | 0,2151 | 55 | 120.0796 | 10 | 5 | 1.8012 | 121.8808
| спальня | 21 | НС |  | 2.46 | 2,5 | 6.15 | 1 | 0,2826 | 55 | 95.5895 | 10 | 5 | 1.4338 | 97.0233
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 10.15 | 1 | 0,2151 | 55 | 120.0796 | 10 | 5 | 1.8012 | 121.8808
| гостиная | 21 | НС |  | 3.33 | 2,5 | 8.325 | 1 | 0,2826 | 55 | 129.3955 | 10 | 5 | 1.9409 | 131.3364
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 17.37 | 1 | 0,2151 | 55 | 205.4958 | 10 | 5 | 3.0824 | 208.5782
18 кв | спальня | 21 | НС |  | 3.225 | 2,5 | 8.0625 | 1 | 0,2826 | 55 | 125.3154 | 10 | 5 | 1.8797 | 127.1952 |  | 1044.0268
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 16.3 | 1 | 0,2151 | 55 | 192.8372 | 10 | 5 | 2.8926 | 195.7297
| кухня | 21 | НС |  | 3.21 | 2,5 | 8.025 | 1 | 0,2826 | 55 | 124.7326 | 10 | 5 | 1.871 | 126.6036 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 8.23 | 1 | 0,2151 | 55 | 97.365 | 10 | 5 | 1.4605 | 98.8255
19 кв | кухня | 21 | НС |  | 2.9 | 2,5 | 7.25 | 1 | 0,2826 | 55 | 112.6868 | 10 | 5 | 1.6903 | 114.3771 |  | 1694.3826
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 8.31 | 1 | 0,2151 | 55 | 98.3115 | 10 | 5 | 1.4747 | 99.7861
| гостиная | 21 | НС |  | 4.085 | 2,5 | 10.2125 | 1 | 0,2826 | 55 | 158.7329 | 10 | 5 | 2.381 | 161.1139 | -
|  | 21 | НС |  | 4.085 | 2,5 | 10.2125 | 1 | 0,2826 | 55 | 158.7329 | 10 | 5 | 2.381 | 161.1139
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 16.51 | 1 | 0,2151 | 55 | 195.3216 | 10 | 5 | 2.9298 | 198.2514
| спальня | 21 | НС |  | 2.92 | 2,5 | 7.3 | 1 | 0,2826 | 55 | 113.4639 | 10 | 5 | 1.702 | 115.1659
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 9.83 | 1 | 0,2151 | 55 | 116.2938 | 10 | 5 | 1.7444 | 118.0382
20 кв | гостиная | 21 | НС |  | 5.28 | 2,5 | 13.2 | 1 | 0,2826 | 55 | 205.1676 | 10 | 5 | 3.0775 | 208.2451 |  | 1932.8061
|  | 21 | НС |  | 3.7 | 2,5 | 9.25 | 1 | 0,2826 | 55 | 143.7728 | 10 | 5 | 2.1566 | 145.9293
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 19.17 | 1 | 0,2151 | 55 | 226.7907 | 10 | 5 | 3.4019 | 230.1925
| спальня | 21 | НС |  | 3.95 | 2,5 | 9.875 | 1 | 0,2826 | 55 | 153.4871 | 10 | 5 | 2.3023 | 155.7894 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 18.34 | 1 | 0,2151 | 55 | 216.9714 | 10 | 5 | 3.2546 | 220.2259
| кухня | 21 | НС |  | 2.935 | 2,5 | 7.3375 | 1 | 0,2826 | 55 | 114.0468 | 10 | 5 | 1.7107 | 115.7575
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПЛ |  |  | - | 8.01 | 1 | 0,2151 | 55 | 94.7623 | 10 | 5 | 1.4214 | 96.1837
21 кв | кухня | 21 | НС |  | 3.955 | 2,5 | 9.8875 | 1 | 0,2826 | 55 | 153.6814 | 10 | 5 | 2.3052 | 155.9866 |  | 1147.3648
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
| спальня | 21 | НС |  | 3.06 | 2,5 | 7.65 | 1 | 0,2826 | 55 | 118.904 | 10 | 5 | 1.7836 | 120.6875 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
| гостиная | 21 | НС |  | 3.655 | 2,5 | 9.1375 | 1 | 0,2826 | 55 | 142.0242 | 10 | 5 | 2.1304 | 144.1545
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
22 кв | кухня | 21 | НС |  | 2.325 | 2.5 | 5.8125 | 1 | 0,2826 | 55 | 90.3437 | 10 | 5 | 1.3552 | 91.6988 | - | 1374.4813
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
| спальня | 21 | НС |  | 2.46 | 2,5 | 6.15 | 1 | 0,2826 | 55 | 95.5895 | 10 | 5 | 1.4338 | 97.0233 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
| спальня | 21 | НС |  | 2.46 | 2,5 | 6.15 | 1 | 0,2826 | 55 | 95.5895 | 10 | 5 | 1.4338 | 97.0233
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
| гостиная | 21 | НС |  | 3.33 | 2,5 | 8.325 | 1 | 0,2826 | 55 | 129.3955 | 10 | 5 | 1.9409 | 131.3364
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
23 кв | спальня | 21 | НС |  | 3.225 | 2,5 | 8.0625 | 1 | 0,2826 | 55 | 125.3154 | 10 | 5 | 1.8797 | 127.1952 |  | 749.4716
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
| кухня | 21 | НС |  | 3.21 | 2,5 | 8.025 | 1 | 0,2826 | 55 | 124.7326 | 10 | 5 | 1.871 | 126.6036 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
24 кв | кухня | 21 | НС |  | 2.9 | 2,5 | 7.25 | 1 | 0,2826 | 55 | 112.6868 | 10 | 5 | 1.6903 | 114.3771 |  | 1278.3068
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
| гостиная | 21 | НС |  | 4.085 | 2,5 | 10.2125 | 1 | 0,2826 | 55 | 158.7329 | 10 | 5 | 2.381 | 161.1139 | -
|  | 21 | НС |  | 4.085 | 2,5 | 10.2125 | 1 | 0,2826 | 55 | 158.7329 | 10 | 5 | 2.381 | 161.1139
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
| спальня | 21 | НС |  | 2.92 | 2,5 | 7.3 | 1 | 0,2826 | 55 | 113.4639 | 10 | 5 | 1.702 | 115.1659
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
25 кв | гостиная | 21 | НС |  | 5.28 | 2,5 | 13.2 | 1 | 0,2826 | 55 | 205.1676 | 10 | 5 | 3.0775 | 208.2451 |  | 1386.2039
|  | 21 | НС |  | 3.7 | 2,5 | 9.25 | 1 | 0,2826 | 55 | 143.7728 | 10 | 5 | 2.1566 | 145.9293
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
| спальня | 21 | НС |  | 3.95 | 2,5 | 9.875 | 1 | 0,2826 | 55 | 153.4871 | 10 | 5 | 2.3023 | 155.7894 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
| кухня | 21 | НС |  | 2.935 | 2,5 | 7.3375 | 1 | 0,2826 | 55 | 114.0468 | 10 | 5 | 1.7107 | 115.7575
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
26 кв | кухня | 21 | НС |  | 3.955 | 2,5 | 9.8875 | 1 | 0,2826 | 55 | 153.6814 | 10 | 5 | 2.3052 | 155.9866 |  | 1639.9312
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 10.74 | 1 | 0,2151 | 55 | 127.0596 | 10 | 5 | 1.9059 | 128.9655
| спальня | 21 | НС |  | 3.06 | 2,5 | 7.65 | 1 | 0,2826 | 55 | 118.904 | 10 | 5 | 1.7836 | 120.6875 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 11.25 | 1 | 0,2151 | 55 | 133.0931 | 10 | 5 | 1.9964 | 135.0895
| гостиная | 21 | НС |  | 3.655 | 2,5 | 9.1375 | 1 | 0,2826 | 55 | 142.0242 | 10 | 5 | 2.1304 | 144.1545
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 19.03 | 1 | 0,2151 | 55 | 225.1344 | 10 | 5 | 3.377 | 228.5114
27 кв | кухня | 21 | НС |  | 2.325 | 2.5 | 5.8125 | 1 | 0,2826 | 55 | 90.3437 | 10 | 5 | 1.3552 | 91.6988 | - | 1941.0167
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 9.51 | 1 | 0,2151 | 55 | 112.5081 | 10 | 5 | 1.6876 | 114.1957 | -
| спальня | 21 | НС |  | 2.46 | 2,5 | 6.15 | 1 | 0,2826 | 55 | 95.5895 | 10 | 5 | 1.4338 | 97.0233 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 10.15 | 1 | 0,2151 | 55 | 120.0796 | 10 | 5 | 1.8012 | 121.8808
| спальня | 21 | НС |  | 2.46 | 2,5 | 6.15 | 1 | 0,2826 | 55 | 95.5895 | 10 | 5 | 1.4338 | 97.0233
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 10.15 | 1 | 0,2151 | 55 | 120.0796 | 10 | 5 | 1.8012 | 121.8808
| гостиная | 21 | НС |  | 3.33 | 2,5 | 8.325 | 1 | 0,2826 | 55 | 129.3955 | 10 | 5 | 1.9409 | 131.3364
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 17.37 | 1 | 0,2151 | 55 | 205.4958 | 10 | 5 | 3.0824 | 208.5782
28 кв | спальня | 21 | НС |  | 3.225 | 2,5 | 8.0625 | 1 | 0,2826 | 55 | 125.3154 | 10 | 5 | 1.8797 | 127.1952 |  | 1044.0268
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 16.3 | 1 | 0,2151 | 55 | 192.8372 | 10 | 5 | 2.8926 | 195.7297
| кухня | 21 | НС |  | 3.21 | 2,5 | 8.025 | 1 | 0,2826 | 55 | 124.7326 | 10 | 5 | 1.871 | 126.6036 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 8.23 | 1 | 0,2151 | 55 | 97.365 | 10 | 5 | 1.4605 | 98.8255
29 кв | кухня | 21 | НС |  | 2.9 | 2,5 | 7.25 | 1 | 0,2826 | 55 | 112.6868 | 10 | 5 | 1.6903 | 114.3771 |  | 1694.3826
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 8.31 | 1 | 0,2151 | 55 | 98.3115 | 10 | 5 | 1.4747 | 99.7861
| гостиная | 21 | НС |  | 4.085 | 2,5 | 10.2125 | 1 | 0,2826 | 55 | 158.7329 | 10 | 5 | 2.381 | 161.1139 | -
|  | 21 | НС |  | 4.085 | 2,5 | 10.2125 | 1 | 0,2826 | 55 | 158.7329 | 10 | 5 | 2.381 | 161.1139
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 16.51 | 1 | 0,2151 | 55 | 195.3216 | 10 | 5 | 2.9298 | 198.2514
| спальня | 21 | НС |  | 2.92 | 2,5 | 7.3 | 1 | 0,2826 | 55 | 113.4639 | 10 | 5 | 1.702 | 115.1659
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 9.83 | 1 | 0,2151 | 55 | 116.2938 | 10 | 5 | 1.7444 | 118.0382
30 кв | гостиная | 21 | НС |  | 5.28 | 2,5 | 13.2 | 1 | 0,2826 | 55 | 205.1676 | 10 | 5 | 3.0775 | 208.2451 |  | 1932.8061
|  | 21 | НС |  | 3.7 | 2,5 | 9.25 | 1 | 0,2826 | 55 | 143.7728 | 10 | 5 | 2.1566 | 145.9293
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 19.17 | 1 | 0,2151 | 55 | 226.7907 | 10 | 5 | 3.4019 | 230.1925
| спальня | 21 | НС |  | 3.95 | 2,5 | 9.875 | 1 | 0,2826 | 55 | 153.4871 | 10 | 5 | 2.3023 | 155.7894 | -
|  | 21 | ОК |  | 1.81 | 1,5 | 2.715 | 1 | 1,3513 | 55 | 201.7829 | 10 | 5 | 3.0267 | 204.8096 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 18.34 | 1 | 0,2151 | 55 | 216.9714 | 10 | 5 | 3.2546 | 220.2259
| кухня | 21 | НС |  | 2.935 | 2,5 | 7.3375 | 1 | 0,2826 | 55 | 114.0468 | 10 | 5 | 1.7107 | 115.7575
|  | 21 | ОК |  | 1.51 | 1,5 | 2.265 | 1 | 1,3513 | 55 | 168.3382 | 10 | 5 | 2.5251 | 170.8633 | 60
|  | 21 | ПТ |  |  | - | 8.01 | 1 | 0,2151 | 55 | 94.7623 | 10 | 5 | 1.4214 | 96.1837
Общая сумма теплопотерь | [6 empty] | прочие (угловые) 17: 47246.0789
47,3 кВт